ZSDQ_12集散型计算机控制系统（DCS）招标技术要求

- 总则

- 本技术要求适用上峰ZETH水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线项目的集散型计算机控制系统。

- 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

- 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表示卖方提供的设备安装符合本规范书的要求。

- 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 标准、规范： 合同中所有设备、备品备件，除本合同中规定的技术参数、性能要求和标准外，其余均应遵照最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际电工委员会标准（IEC）及国际单位制（SI），这是对设备的基本要求。在此不一一列举所有标准。

- 工程概况

上峰ZETH水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线项目的自动化控制设计范围为：石灰石破碎系统、辅料破碎及输送系统、原料配料系统、原料粉磨和废气处理系统、窑尾烧成系统、窑头系统、水泥粉磨系统、水泥包装系统等。在中央控制室，操作员通过LCD集中监视、管理，操作生产工艺过程，掌握生产工艺过程的现状和趋势，完成生产过程的控制，达到生产工艺稳定、可靠运行的目的。

全厂采用DCS集散控制系统完成主要车间的各种控制，系统采用服务器-客户机架构。

中央控制室设有4个操作员站（含水泥包装），1个工程师站，2个服务器（互为冗余）。同时还设有1台A4黑白打印机和1台A4彩色打印机用于打印报警信息和系统组态文件。石灰石破碎控制室设有1台操作员站，1台A4黑白打印机。

整个生产线分别设有：

- 石灰石破碎E21RCS，此站作为E22LCS的远程站；

- 辅料处理E33RCS，此站作为E22LCS的远程站；

- 原料调配E32RCS，此站作为E22LCS的远程站；

- 原料粉磨E22LCS；

- 烧成窑尾E34LCS；

- 烧成窑头E23LCS；

- 水泥磨E24LCS；

- 水泥包装现场站E35LCS。

具体配置方案——见附件DCS网络配置图。《F189-EC-DCS-20260416》

本工程使用的计算机控制系统在技术上应该是成熟的，先进的和可靠的。系统应能在水泥工程环境长期稳定运行，并具有各种抗干扰能力，易于维护，所有模块应接线方便，具备扩展能力，在各现场站每个所用控制柜中均需考虑预留增加4个I/O模块的空间。

控制系统应是开放的系统，除了具备良好的网络通讯能力外，还应具有与其他控制系统通讯的能力和标准的对外通讯接口, 支持现场总线ProfiNet、Profibus DP、 ModBus 、OPC等通讯协议。

控制系统能满足工艺过程控制要求的完整设计和技术资料。所提供的设备及技术应在同等规模的水泥厂有成功应用的先例，并经实践证明是性能优良和安全可靠的。

控制系统满足以下要求：

SIEMENS：系统软件PCS7+CEMAT库，亚太版，CPU型号SIMATIC 410和SIMATIC 410 smart，IO使用ET200SP系列I/O；

ABB：采用800xA控制系统，CPU使用AC800M，IO使用S800系列I/O；

所有控制系统必须提供正版授权带硬件加密狗的软件，加密狗为标准USB口。

设备供货范围

卖方的供货范围应包括，但不限于以下内容：

- 硬件：

- 操作站：5套，工程师站：1套，位于主厂区中央控制室（包括：主机、键盘、鼠标、LCD等）。石灰石破碎操作站位于破碎站现场；

- 通信光纤：4000米（多模重铠8芯以上）；详见DCS网络配置图。

- 主厂区中央控制室：A4彩色打印机1台，A4黑白打印机1台；

- 所有工业交换机MOXA系列。OLM DP选用西门子或MOXA系列。

- 用于卖方供货设备的安装、调试和维修所需的专用仪器、工具软件。

- 卖方应提供先进完善和界面友好的系统软件，该系统软件应具有较强的自诊断性并能进行在线仿真测试。软件数量如下：

- 操作站运行软件                        5套

- 现场站编程软件                        1套

- 工程师站组态运行软件                  1套

- 冗余服务器软件                        1套

- 双屏软件                              5套

以上各种软件均要求为原装正版软件，界面为中文。

- 程序编程由设备成套商完成。

- 中控操作台：需放置4台操作站（每站2台27〞LCD），还可1台27〞胴扫电脑屏，1台电视墙电脑27〞屏，1台A4打印机。共计11个机位。

- 工程师站用操作台：需放置1台工程师站电脑27〞显示屏，一台服务器27〞显示器（2个服务器共用），1台A4打印机。

- 两个服务器需要放置在网络机柜中，现场来的光纤盒、光电转换器和交换机要放置在机柜固定。并考虑照明和散热配置。

- 所需的接收和发送装置及其所有附件均需配齐。所有打印机配置为网络打印机形式。

- 中央控制室的计算机布置图——见附件《中控室配置参考图》

- 设备的技术要求

- 操作站硬件设备及应用软件

操作站采用DELL主机，2台DELL或同级别27英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080配置。

计算机的配置最低要求：

Intel i7 13代处理器，内存32GB，独立显卡，显存4G及以上，显存位宽128bit，1T固态硬盘。

整机配置应在足以满足过程控制需要的同时，体现当今计算机技术发展趋势。

- 用户定义动态工艺流程图≥300幅。

- 每台操作站（OS）动态标签数≥5000点。

- 操作界面、系统报警信息、报表及事件记录等为中文。

- 操作站（OS）应采用基于WIN 10企业版操作系统的软件，提供友好的应用软件编程环境。

- 趋势曲线、历史曲线记录功能、趋势曲线总数＞800条。

- 1分钟时间间隔，24小时趋势曲线大于300条。

- 具有生产报告、事件报告、报警报告等。

- 操作站与现场控制站通信速度率≥100Mbps。

- 流程图中状态更新时间＜1.5秒。

- 画面切换或刷新时间＜1秒，（包括动态和静态数据）。

- 系统供电电源：AC 220V  ±10％/50Hz。

- 工程师站及工程师站编程软件

- 工程师站的硬件配置参照操作站且不低于操作站。

- 工程师站应配置丰富的系统和组态软件，能完成软件编制、组态和调试等工作。组态、编程方便。

- 工程师站能完成全部操作站的功能。

- 工程师站通过数据通讯网对系统的程序、参数等进行在线/离线现场组态或修改、开发并监视系统的运行。

- 系统有自诊断等功能。

- 系统供电电源：AC220V  ±10％/50Hz。

- 具有生成各类生产报表的功能，并实现报表中数据的采集，完成各类生产报表的使用。

- 服务器硬件及软件配置

服务器采用DELL品牌，R760XS: 1颗*4410Y/ 32G DDR5 /2*2.4T SAS 10K 2.5/H355/四千兆网口/2*800W /导轨 正版 WINSERVER 2022。

- 高速数据通讯系统

  - 卖方应提供中央控制室操作站、工程师站与现场控制站之间的高速光纤数据通讯网，投标商应采用以太网通讯结构与协议，通讯系统应有自诊断功能。

  - 本项供货内容包括光纤交换机、光电转换器、光缆、光缆连接附件、终端盒、尾纤等，光纤现场熔接费用等。中央控制室内光纤交换机的选择应考虑中央控制室内所用各项设备的数量而定。

  - 光纤交换机电源应为220VAC或24VDC，如采用24VDC时，220VAC/24VDC开关电源含在供货范围内。

  - 计算机系统要求配有与其它系统通信的接口装置。这些系统包括：原料配料系统跨在线式分析仪、荧光分析仪等。

  - 报价中包括以上通过总线与现场站之间通讯所用的所有连接硬件设备及连接电缆等。

- 现场控制站及编程软件

  - CPU处理器必须根据每个现场站实际配置的控制点数进行配置，充分考虑数据处理功能及运行速度。其主频和内存必须确保能满足本项目配置要求。可能影响通讯速度和处理能力的CPU配置将被视为投标重大偏差。故要求供货厂家必须配置满足要求的CPU。

  - 系统具备丰富的功能模块和软件包，能完成数据采集、处理，回路控制和顺序控制等；

  - 现场控制站（含远程站）的机架开关电源要求西门子10A电源。

  - 本工程外围设备提供与接受的I/O信号类型为：模拟量，4~20mADC信号制式；模拟量输出模块的负载能力不小于500。

  - 每个AI，AO，DI，DO模块的类型尽量配置一种类型，DI，DO模块要求采用DC24V, 控制电源为AC 220V。

  - DI、DO模块每个通道必须加继电器（带指示灯，DO有强制功能）隔离。配用的各个模块需具有可带电热插拔的功能，根据DCS系统要求AI、AO模块相应通道须加单通道信号隔离器及隔离配电器。

  - I/O配置对应隔离继电器、信号隔离器、隔离配电器的数量需要根据对应的模块数量进行配置。

  - 所供设备满足买方的电源要求：380/220VAC±10%，50Hz±2%，卖方所供设备需用的其它等级电源包含在卖方供货范围内，包括二线制仪表的供电。

  - 每个现场站配置相应数量24VDC 10A的开关电源，用于提供相应设备的工作电源。需根据所供电设备的容量合理确定开关电源的数量和容量。

  - 供应商应合理配置I/O模块在每个控制柜内的分配。

  - 考虑到接线的方便以及抗干扰的能力，要求每个数字量模件输入、输出具有通道隔离功能，每个模拟量模件输入、输出具有通道隔离功能。

DCS控制系统各站配置I/O点数如下（现设备数统计，不含备用，报价时按备用点数20%考虑）：

|  | DI | DO | AI(2线) | AI(4线) | AO | 点数小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E21石破 | 75 | 20 | 6 | 9 | 3 | 113 |
| E32原配 | 231 | 96 | 1 | 45 | 6 | 379 |
| E33辅破 | 128 | 46 | 9 | 20 | 4 | 207 |
| E22原磨 | 325 | 117 | 47 | 49 | 17 | 555 |
| E34窑尾 | 631 | 257 | 120 | 101 | 37 | 1138 |
| E23窑头 | 291 | 107 | 130 | 55 | 29 | 612 |
| E24水磨 | 890 | 301 | 65 | 101 | 109 | 1466 |
| E35包装 | 622 | 204 |  | 101 | 82 | 1009 |

通讯设备统计表

| 编号 | 电气室名称 | 名称 | 控制器类型 | 设备车间号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E21石破 | 石灰石堆取料机 |  | 321ST01 |  | 远程站 |
|  |  | 综自装置6个 | 南瑞 |  |  | 485通讯 |
|  |  | 高压柜多功能表6个 |  |  |  | 485通讯 |
| 2 | E32原配 | 辅料取料机 |  | 331RE01 |  | 远程站 |
| 3 | E33辅破 | 辅料堆料机 |  | 331ST01 |  | 远程站 |
| 4 | E22原磨 | 原料磨（辊压机控制柜），天津院的。 | s7-1200 | 361RP01 | 1 |  |
|  |  | 窑尾大布袋（合肥院）。 | s7-1200 | 421BF01 | 1 |  |
|  |  | 综自装置13个 | 南瑞 |  |  | 485通讯 |
|  |  | 高压柜多功能表13个 |  |  |  | 485通讯 |
| 5 | E34窑尾 | 生料均化库系统（DP）南通奥普。 | S7-200smart |  | 1 |  |
|  |  | 窑尾空气炮系统（南京赫曼） | s7-200smart |  | 1 |  |
|  |  | 煤取料机 |  | 741RE01 | 1 |  |
|  |  | 煤磨辅机柜 | s7-200smart | 751RM01 | 1 |  |
|  |  | 煤磨大收尘 | s7-1200 | 751BF01 | 1 |  |
|  |  | 低压变频、软启柜 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 合计：14个 |  |
| 6 | E23窑头 | 窑头大布袋（合肥院）。 |  | 471BF01LP01 | 1 |  |
|  |  | 篦冷机传动液压系统 |  | 471LQ02LP01 | 1 |  |
|  |  | 空气冷却器电控柜 | s7-smart | 471HE01LP01 | 1 |  |
|  |  | 低压变频、软启柜 |  |  | 12 |  |
|  |  | 综自装置6个 | 南瑞 |  |  | 485通讯 |
|  |  | 高压柜多功能表6个 |  |  |  | 485通讯 |
|  |  |  |  |  | 合计：15个 |  |
| 7 | E24水磨 | 1#水泥磨（辊压机控制柜），天津院的。 | s7-1200 | 571RP01 | 1 |  |
|  |  | 2#水泥磨（辊压机控制柜），天津院的。 | s7-1200 | 572RP01 | 1 |  |
|  |  | 1#水泥磨辊压机收尘器、 | s7-1200 | 571BF02~3 | 2 |  |
|  |  | 2#水泥磨辊压机收尘器、 | s7-1200 | 572BF02~3 | 2 |  |
|  |  | 综自装置14个 | 南瑞 |  |  | 485通讯 |
|  |  | 高压柜多功能表14个 |  |  |  | 485通讯 |
|  |  |  |  |  | 合计：6个 |  |
| 8 | E35包装 | 低压变频、软启柜 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 合计：9个 |  |

  - 为方便系统投产以后的维护，控制系统中所有模块（包括CPU模块、电源模块、I/O模块、通讯模块等）可以在不影响系统正常工作状态、且不损坏模块的情况下带电热插拔，并且模块可放在底板的任意槽位。

  - DI、DO采用16CH，DC24V模块，每个通道须加继电器隔离，品牌：OMORN MY2N-GS系列（带灯）。

  - AI、AO为4～20mA信号，采用8CH/4CH模块且自带24V，AO模块的负载能力不小于500，并具有通道隔离功能，AI采用信号隔离器，二线四线通用型，品牌：南京优培、北京维盛新仪、上海P+F。

  - 报价还需包含一台光纤熔接机，单双摸通用型，推荐见附页。

- 现场站机柜

- 机柜柜体为前后开门，尺寸1000x600x2200mm，颜色RAL7035,所用钢板为冷轧钢板，厚度：2毫米，柜体前后门在开启时不得有晃动现象。柜体具有良好的防尘、散热性能，防护等级为IP51。柜内设照明。柜体需喷塑，亚光，需做除锈处理。投标时必须提供确切的控制柜型号，数量，规格尺寸及机柜的布置图，各项制造指标。柜内接线应整齐，牢固。所用接线端子为魏德米勒或菲尼克斯卡线端子产品。

- 信号隔离器安装在带模拟量模块的机柜内。采用有源信号的隔离器。

- 电缆由柜底进出，外部电缆接线接入机柜采用接线端子排方式，再由端子接到卡件端子上。端子布置符合人机工程。

- 带中间继电器的IO柜，继电器与模块配合安装。模拟量信号模件与开关量模件也要配合安置。系统集成商报价时需提供各处放置I/O机架控制柜的数量。

- 仪表回路的弱电信号的端子排物理上与控制/电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排物理上与数字量接线端子分离。并且在机柜内的每个端子排和端子按照图纸和接线表标示。

- 机柜内预留充足的空间，使安装方能方便地接线、汇线和布线。机柜内设接地铜排及仪表接地铜排,所有信号屏蔽层接地在机柜侧完成。

- 每个机柜内点数不多于300并且保证柜内正常的布置，如有需要适当增加柜子数量。

- 中控室机柜

  - 中控室内机柜用于放置服务器、光纤交换机、网络交换机等，机柜采用网络机柜。

  - 机柜柜体所用钢板为冷轧钢板，厚度：2毫米，柜体前后门在开启时不得有晃动现象。柜体具有良好的防尘、散热性能，防护等级为IP51。柜内设照明。柜体需喷塑，亚光，需做除锈处理。柜内设备布置、接线应整齐，牢固，美观。所用接线端子要带保险。

  - UPS给每个中控室机柜一路电源，机柜内电源连接在出厂前完成按每层放安装三个插座供电脑主机、KVM、CPU、OLM等设备用电。

  - 机柜内根据用电需要（如电脑主机，交换机等）每层配置相应的插座，甲方给每个机柜提供一路220VAC电源，机柜内部用电厂家根据用电设备数量在出厂前配置好插座及相应的线缆。

- 操作台

- 操作台承重底板必须中间支撑加固，各操作台必须有穿线过孔，操作台内应配置相应数量的电源插线板，乙方需提供详细的操作台设计图纸。

- UPS给每个操作台一路电源，厂家需要在每个操作台上安装两个插座。

- 操作台需要提供至少两个线槽，一个电源线，一个信号线，各个操作台上需要内置接线板。

- 编程及现场调试

包含DCS编程。

10技术培训

卖方应为买方的培训人员提供详尽的国内或国外技术培训（2人4周）。

1） 卖方应为买方的培训人员提供培训并指派合格的教师，并提供下列培训课程：

- 详细的有关系统硬件方面的课程，该课程应包括硬件的组态、实际操作、调试和维修等方面知识，并且配有系统硬件仿真模拟，使买方人员掌握硬件的配置和使用方法，并能处理实际应用中出现的问题。

- 详细的有关系统软件方面的课程。该课程应包括过程控制和顺序控制等软件的编程、组态方法、程序的测试、调试方法，使卖方人员掌握软件的编制方法和技巧。

2） 买方现场的培训

卖方应派合格和有经验的工程师到现场对业主人员进行培训。内容包括：设备安装维护、维修，设备的调试及操作。

10.1卖方的技术说明

——由卖方根据招标书的要求，可自行列表对比差异、或补充文字说明；对于偏离招标技术参数和配置要求的内容，卖方必须予以详细陈述。

10.2资料、图纸

10.2.1文字资料

① 按要求满足工程设计的资料（投标时携带）；

② 设备的方案图（投标时携带）；

③ 操作运行说明书（中标后30天内提供）；

④ 安装说明书（中标后30天内提供）。

10.2.2图纸资料

① 设备总图及基础图、载荷图（中标后5天内提供）；

② 设备的详细性能参数（中标后5天内提供）；

③ 电控资料（中标后5天内提供）。

10.2.3中标方资料提供方式

    - 详细的控制系统框图，符合买方要求的控制系统IO柜布置图，内部接线图。

    - 端子接线编号（DI、DO、AI、AO）按设计院提供的图纸要求进行编写。

    - 卖方对本项目选用设备（包括电控与仪器仪表部分）的同类型规格的产品样本和性能介绍，并列举出至少三台类似型式规格设备的应用实例。

    - 设备总图，包括设备外形尺寸、检修与巡检空间的要求、设备基础大小与负荷及开孔要求等，并满足设计布置的要求。

    - 中标商还应至少提供下列技术资料与图纸：

    - 各元器件接线原理图、接线图。

# 四、随机免费配件

1）提供设备随机配件、专用工具和正常运行两年的免费备品备件。

2）提供运行十年的推荐备品备件清单及价格明细。此项费用单独列出。

# 五、技术服务

1）卖方应对其提供的设备本体及外协配套设备的制造、配套、安装、调试、试运行全面负责。设备安装期间，卖方应派具有丰富经验、身体健康能够满足工作需要的技术人员对设备安装进行指导。

2）卖方应派员配合完成所提供设备的验收、试验、标定工作，使设备达到技术要求。

3）在设备的运输、接卸、安装、调试、试运行中，由于卖方原因造成的设备损坏、缺件，供方应及时予以更换和补充，所发生的一切费用由卖方负责。

4）此次现场服务时间为60天，从现场柜组柜、电气通电测试、光纤环网指导、系统组态、打点试车，生产投运，各PID参数调整方法指导，维护方法等。并请注意下面表格性能测试说明。

5）卖方提供相关的安装说明和安装标准，发货前以邮件形式发出。

| 服务内容及交接 | 1）指导安装、布线要求等 2）现场调试、资料汇总、同步培训等 3）性能测试 | 工程师 | 1~2人 | 性能测试合格，经甲方签字同意后为调试完成。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 六、重要提醒

1）本招标书中技术文件要求是合同的一部分。

2）合同执行过程中发生的由卖方与买方和设计认可、确认的技术变更文件作为技术文本的补充，并作为合同的一部分。

3）卖方在接到中标通知后，视为合同签订条件已经满足。

7个工作日内提供施工图设计和技术文件至设计院，并同时进行相关外购件的采购。

在合同签订完成后，支付履约保证金或履约保函后需方支付预付金。

4）卖方提交的技术文件必须是正式的、完整的和正确无误的，不得随意更改。卖方提供的技术文件中未提及的事项或提交的技术文件内容和要求不全，买方可视为无要求。若因此发生的问题由卖方承担责任。

5）为避免供需双方发生经济损失和延误工期，卖方未得到需方或设计院的书面确认文件或文件确认签署(确认内容包括安装型式、高度和长度、技术参数等一切可变或可选的重要事项)，不得投入设备制造。否则，由卖方承担一切后果。

4）质保书（合格证）、装箱单、出厂试验报告、安装使用说明书、安装图纸及资料（接线图、原理图、流程图类）提供中文、俄文各6份。电子版一份（含CAD版本图纸）

系统配置表（技术投标文件需要体现）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E21石破 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E32原配 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E33辅破 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E22原磨 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E34窑尾 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E23窑头 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E24水磨 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | E35包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 网络部件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 网线、光纤及连接部件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 中央控制室 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

1、《中控室配置参考图》

请按此图作参考，结合本项目作对应的中控步布局示意图。

2、光纤熔接机推荐图。

请参考，需含剥光纤专用工具一套。