## 已统计核对
仪 表 清 单
| 仪表标签、工艺位置、测量范围、输出信号、电源类型 |  | 测量原件材料和规格 | 数量 | 备注
窑尾系统
热电偶 | 441C1TE01温度传感器C1出口温度 0~1000℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C1TT01温度变送器C1出口温度输出:4～20mA 0~1000℃ |  |  | 1
热电偶 | 441C1TE01-A温度传感器C1-A出口温度 0~1000℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
热电偶 | 441C1TE01-B温度传感器C1-B出口温度 0~1000℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C1TE01-A温度传感器C1-A出口温度 0~1000℃ |  |  | 1
变送器 | 441C1TE01-B温度传感器C1-B出口温度 0~1000℃ |  |  | 1
变送器 | 441C1PT01压力变送器C1出口压力输出:4～20mA | kPa：-7~0 |  | 1
变送器 | 441C1PT01--A压力变送器C1-A出口压力输出:4～20mA |  |  | 1
变送器 | 441C1PT01--B压力变送器C1-B出口压力输出:4～20mA |  |  | 1
变送器 | 441C1PT02压力变送器C1-1锥部压力输出:4～20mA | kPa：-6~0 |  | 1
变送器 | 441C1PT03压力变送器C1-2锥部压力输出:4～20mA | kPa：-6~0 |  | 1
热电偶 | 441C2TE01温度传感器C2出口温度 0~1000℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C2TT01温度变送器C2出口温度输出:4～20mA 0~1000℃ |  |  | 1
1
变送器 | 441C2PT01压力变送器C2出口压力输出:4～20mA | kPa：-6~0 |  | 1
变送器 | 441C2PT02压力变送器C2锥部压力输出:4～20mA | kPa：-5~0 |  | 1
热电偶 | 441C3TE01温度传感器C3出口温度 0~1000℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C3TT01温度变送器C3出口温度输出:4～20mA 0~1000℃ |  |  | 1
变送器 | 441C3PT01压力变送器C3出口压力输出:4～20mA | kPa：-5~0 |  | 1
变送器 | 441C3PT02压力变送器C3锥部压力输出:4～20mA | kPa：-5~0 |  | 1
变送器 | 441C3TE02温度传感器C3物料温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;500mm l:300mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C3TT02温度变送器C3物料温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
热电偶 | 441C4TE01温度传感器C4出口温度 0~1100℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C4TT01温度变送器C4出口温度输出:4～20mA 0~1100℃ |  |  | 1
变送器 | 441C4PT01压力变送器C4出口压力输出:4～20mA | kPa：-4~0 |  | 1
变送器 | 441C4PT02压力变送器C4锥部压力输出:4～20mA | kPa：-4~0 |  | 1
热电偶 | 441C4TE02温度传感器C4物料温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;500mm l:300mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C4TT02温度变送器C4物料温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
热电偶 | 441C4TE02--A温度传感器C4-A物料温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;500mm l:300mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C4TT02--A温度变送器C4-A物料温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
热电偶 | 441C4TE02--B温度传感器C4-B物料温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;500mm l:300mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C4TT02--B温度变送器C4-B物料温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
热电偶 | 441C5TE01温度传感器C5出口温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C5TT01温度变送器C5出口温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
变送器 | 441C5PT01压力变送器C5出口压力输出:4～20mA | kPa：-3~0 |  | 1
变送器 | 441C5PT02压力变送器C5锥部压力输出:4～20mA | kPa：-3~0 |  | 1
热电偶 | 441C5TE02温度传感器C5物料温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;500mm l:300mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441C5TT02温度变送器C5物料温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
热电偶 | 441PH01TE04温度传感器分解炉出口温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441PH01TT04温度变送器分解炉出口温度输出:4～20mA 0~1200 ℃ |  |  | 1
| 441PH01PT04压力变送器分解炉出口压力输出:4～20mA | kPa：-2~0 |  | 1
热电偶 | 441PH01TE01温度传感器分解炉本体温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441PH01TT01温度变送器分解炉本体温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
压力变送器 | 441PH01PT01压力变送器分解炉本体压力输出:4～20mA | kPa：-2~0 |  | 1
热电偶 | 441PH01TE02温度传感器三次风温度 0~1300℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRP 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441PH01TT02温度变送器三次风温度输出:4～20mA 0~1300℃ |  |  | 1
变送器 | 441PH01PT02压力变送器三次风管压力输出:4～20mA | kPa：-1.5~0 |  | 1
热电偶 | 441PH01TE03温度传感器窑尾烟室温度 0~1300℃ |  | 耐磨型热电偶(S)WRP 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 441PH01TT03温度变送器窑尾烟室温度输出:4～20mA 0~1300℃ |  |  | 1
变送器 | 441PH01PT03压力变送器窑尾烟室负压输出:4～20mA | kPa：-1.5~0 |  | 1
温度变送器 | 1#托轮瓦温4个 0~150℃ |  |  | 4
| 2#托轮瓦温4个 0~150℃ |  |  | 4
| 3#托轮瓦温4个 0~150℃ |  |  | 4
| 1#托轮瓦温油池温4个 0~150℃ |  |  | 4
| 2#托轮瓦温油池温4个 0~150℃ |  |  | 4
| 3#托轮瓦温油池温4个 0~150℃ |  |  | 4
温度巡检仪XTRM4215 | 窑主电机前后轴温2个 0~150℃ |  |  | 1
| 窑主电机励磁绕组温度4个 0~200℃ |  |  | 1
煤磨系统
热电阻 | 751RM01TE01热电阻磨机入口温度 0～500℃ |  | 热电阻:WZP-440 L=1100 l=900 1Cr18Ni9Ti Φ16 | 1 | 防爆型
变送器 | 751RM01TT01温度变送磨机入口温度输出:4~20mA 0～500℃ |  |  | 1 | 防爆型
热电阻 | 751RM01TE02热电阻磨机出口温度 0～150℃ |  | 热电阻:WZP-440 L=1100 l=900 1Cr18Ni9Ti Φ16 | 1 | 防爆型
变送器 | 751RM01TT02温度变送磨机出口温度输出:4~20mA 0～150℃ |  |  | 1 | 防爆型
变送器 | 751RM01PT01压力变送器磨机入口压力输出:4~20mA | kPa ：-4～0 |  | 1 | 防爆型
变送器 | 751RM01PT02压力变送器磨机出口压力输出:4~20mA | kPa ：-10～0 |  | 1 | 防爆型
差压变送器 | 751RM01PT03压力检测磨机进出口差压输出:4~20mA | kPa： 0~6 |  | 1 | 防爆型
变送器 | 751FN01PT01压力变送器排风机压力输出:4~20mA | kPa：-2~0 |  | 1 | 防爆型
变送器 | 751BF01PT01压力变送器煤磨袋收尘器入口压力输出:4~20mA | kPa ：10～0 |  | 1 | 防爆型
变送器 | 751BF01PT02压力变送器煤磨袋收尘器出口压力输出:4~20mA | kPa ：12～0 |  | 1 | 防爆型
热电阻 | 761BI01TE01~03热电阻煤粉仓温度 0～150℃ | 3支 | 热电阻:WZP-440 L=1100 l=900 1Cr18Ni9Ti Φ16 | 3 | 防爆型
温度远传仪 | 761BI01TT01煤粉仓温度输出:4~20mA 24VDC 0～150℃ |  |  | 1
热电阻 | 761BI02TE01~03热电阻煤粉仓温度 0～150℃ | 3支 | 热电阻:WZP-440 L=1100 l=900 1Cr18Ni9Ti Φ16 | 3 | 防爆型
温度远传仪 | 761BI02TT01温度远传检测仪煤粉仓温度输出:4~20mA 0～150℃ |  |  | 1
变送器 | 761RB01PT01压力变送器761RB01罗茨风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0~60 |  | 1 | 防爆型
变送器 | 761RB02PT01压力变送器761RB02罗茨风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0~60 |  | 1 | 防爆型
窑头系统
熟料库1# | 521SB01LT01熟料1#库料雷达料位仪 输出:4～20mA 24VDC | m： 0～40 |  | 1
熟料库2# | 521SB02LT01熟料2#库料雷达料位仪 输出:4～20mA 24VDC | m： 0～40 |  | 1
变送器 | 471KH01PT01压力变送器窑头罩负压输出;4～20mA | kPa：-0.2～0.1 |  | 1
变送器 | 471BF01PT01 收尘器入口压力 ;4～20mA | kPa：-6~0 |  | 1
变送器 | 471BF01PT02 收尘器出口压力 ;4～20mA | kPa：-6~0 |  | 1
热电偶 | 471PH01TE02--A温度传感器三次风温度 0~1200℃ |  | 耐磨型热电偶(K)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
变送器 | 471PH01TT02--A温度变送器三次风温度输出:4～20mA 0~1200℃ |  |  | 1
变送器 | 471PH01PT02---A压力变送器三次风管压力输出:4～20mA | kPa：2.0~0 |  | 1
热电偶 | 471KH01TE01热电偶窑头罩温度 0～1300℃ |  | 耐磨型热电偶(S)WRP430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 | 1 | 直径￠22
温度变送器 | 471KH01TT01温度变送器窑头罩温度输出;4～20mA 0～1300℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT01温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1 | 蓖板温度传感器由设备厂家自带。
温度变送器 | 471GQ01TT02温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT03温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT04温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT05温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT06温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT07温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT08温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT09温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT10温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471GQ01TT11温度变送器冷却机篦板温度输出;4～20mA -50～400℃ |  |  | 1
压力变送器 | 471FN01PT01压力变送器X1冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～15 |  | 1
压力变送器 | 471FN02PT01压力变送器X2冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～15 |  | 1
压力变送器 | 471FN03PT01压力变送器X3冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0～15 |  | 1
压力变送器 | 471FN04PT01压力变送器S1冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0～15 |  | 1
压力变送器 | 471FN05PT01压力变送器S2冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～13 |  | 1
压力变送器 | 471FN06PT01压力变送器S3冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～12 |  | 1
压力变送器 | 471FN07PT01压力变送器S4冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～10 |  | 1
压力变送器 | 471FN08PT01压力变送器S5冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa ：0～10 |  | 1
压力变送器 | 471FN09PT01压力变送器S6冷却风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0～10 |  | 1
差压变送器 | 471FN01FT01~09流量检测冷却风机入口流量输出;4～20mA | kPa：-1.5～0 |  | 9
温度变送器 | 471CK01TT01~08温度变送器破碎机轴承温度输出;4～20mA 0～150 ℃ |  |  | 8
温度变送器 | 471HE01TT01温度变送器空气冷却器入口温度输出;4～20mA 0～500℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471HE01TE02热电阻空气冷却器出口温度 0～300℃ |  |  | 1
温度变送器 | 471HE01TT02温度变送器空气冷却器出口温度输出;4～20mA 0～300 ℃ |  |  | 1
压力变送器 | 471HE01PT01压力变送器空气冷却器入口压力输出;4～20mA | kPa：-6～0 |  | 1
压力变送器 | 471HE01PT02压力变送器空气冷却器出口压力输出;4～20mA | kPa：-6～0 |  | 1
压力变送器 | 471RB01PT01压力变送器罗茨风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0～80 |  | 1
压力变送器 | 471RB03PT01压力变送器罗茨风机出口压力输出;4～20mA | kPa： 0～80 |  | 1
温度远传检测仪4215 | 471RB01TT01温度远传检测仪罗茨风机轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
| 471RB02TT01温度远传检测仪罗茨风机轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
| 471RB03TT01温度远传检测仪罗茨风机轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
超声波水位计 | 篦冷机喷水水箱用水位计量程: 两线制 输出:4～20mA 24VDC | m:0~2 | 暂定2M，设计院遗漏。 | 1
石破系统
温度远传检测4215 | 221CR01TT04温度远传检测仪破碎机转子轴承温度输出:4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
| 221CR01TT03温度远传检测仪破碎机定子轴承温度输出:4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
| 221CR01TT02温度远传检测仪破碎机电机轴承温度输出:4~20mA |  |  | 1
| 221CR01TT01温度远传检测 仪破碎机电机绕组温度输出:4~20mA |  |  | 1
料位仪表 | 341SB01LT01石灰石库雷达料位仪 测量 输出:4～20mA | m： 0~20.0 |  | 1
水泥磨
雷达料位计 | 581FF01~06LT01重锤式料位计1~6#水泥库料位检测 输出：4～20mA 380VAC | m： 0~25.0 | 台：6台 | 6
料位开关 | 621BI01~03LS01料位开关1~3#水泥钢仓料位开关 220VAC | m ：0~1.5 | 支：3只 | 6
料位开关 | 651BI01 中间仓高料位(带固定法兰) | m: 0~1 |  | 1
料位开关 | 651BI02 中间仓高料位(带固定法兰) | m: 0~1 |  | 1
XTRM4215 | 271SR01TT01温度远传监测仪破碎机转子轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
XTRM4215 | 271SR01TT02温度远传监测仪破碎机驱动轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
料位开关 | 551BI01~04LS01料位开关料位开关DI 220VAC | m: 0~3.0 |  | 1
压力变送器 | 571SR01PT01压力变送器V选进口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -4～0 |  | 1
压力变送器 | 571SR01PT02压力变送器V选出口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -4～0 |  | 1
温度变送器 | 571SR01TT01-A选粉机上轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
温度变送器 | 571SR01TT01-B选粉机下轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
压力变送器 | 571CS01PT01压力变送器旋风分离器入口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -6～0 |  | 1
压力变送器 | 571CS01PT02压力变送器旋风分离器出口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -6～0 |  | 1
磨音检测 | 571BM01XT01磨音检测 输出:4～20mA |  |  | 1
热电阻 | 571BM01TT05TE01温度检测磨机出口物料温度 0～200℃ |  | WZP-440 PT100 L=1150 Φ16 | 1
温度变送器 | 571BM01TT05温度变送磨机出口物料温度 输出:4～20mA |  |  | 1
热电阻 | 571BM01TT06TE01温度检测磨机出口气体温度 0～200℃ |  | WZP-440 PT100 L=1150 Φ16 | 1
温度变送器 | 571BM01TT06温度变送磨机出口气体温度输出:4～20mA |  |  | 1
温度远传检测仪4215 | 571BM01TT03温度巡检仪磨机入料侧轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571BM01TT04温度巡检仪磨机出料侧轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571BM01TT02温度巡检仪磨机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571BM01TT01温度巡检仪磨机电机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 1#~4# |  | 1
| 571GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 5#~8# |  | 1
| 571GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 9#~12# |  | 1
压力变送器 | 571BM01PT02压力变送器磨进口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-2～0 |  | 1
压力变送器 | 571BM01PT01压力变送器磨出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-4～0 |  | 1
温度远传检测仪4215 | 571RP01MT01TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA |  |  | 1
| 571RP01MT01TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA |  |  | 1
| 571RP01MT01TT01温度远传监测仪辊压机电机轴承温度输出:4～20mA |  |  | 1
| 571RP01MT02TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571RP01MT02TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571RP01MT02TT01温度远传监测仪辊压机电机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 571RP01 1#磨辊压机动辊、静辊4个辊轴承温度 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP02 2#磨辊压机动辊、静辊4个辊轴承温度 0～150℃ |  |  | 1
压力变送器 | 571FN02PT01压力变送器风机出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-1～0 |  | 1
| 571BF03PT01压力变送器收尘进口气体压力输出:4～20mA | Kpa： -1～0 |  | 1
| 571BF03PT01 压力变送器 收尘出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-3～0 |  | 1
| 572BF03PT01 压力变送器 收尘出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-3～0 |  | 1
| 571BF02PT01 压力变送器 1#磨尾收尘入口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-2～0 |  | 1
| 571BF02PT02 压力变送器 1#磨尾收尘出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-5～0 |  | 1
| 572BF02PT01 压力变送器 2#磨尾收尘入口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-2～0 |  | 1
| 572BF02PT02 压力变送器 2#磨尾收尘出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-5～0 |  | 1
| 572SR01PT01压力变送器选粉机进口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-4～0 |  | 1
| 572SR01PT02压力变送器选粉机出口气体压力输出:4～20mA | Kpa： -4～0 |  | 1
温度变送器 | 571SR01 温度变送器 1#磨选粉机出口气体温度 输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
温度变送器 | 572SR01 温度变送器 2#磨选粉机出口气体温度 输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
温度远传仪 | 572SR01TT01温度远传监测仪选粉机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
压力变送器 | 572CS01PT01压力变送器旋风分离器入口气体压力输出:4～20mA | Kpa： -6～0 |  | 1
压力变送器 | 572CS01PT02压力变送器旋风分离器出口气体压力输出:4～20mA | Kpa ：-6～0 |  | 1
磨音检测 | 572BM01XT01磨音检测 输出:4～20mA |  |  | 1
热电阻 | 572BM01TT05TE01温度检测磨机出口物料温度 0～200 ℃ |  | WZP-440 PT100 L=1150 Φ16 | 1
变送器 | 572BM01TT05温度变送磨机出口物料温度输出:4～20mA 0～200 ℃ |  |  | 1
热电阻 | 572BM01TT06TE01温度检测磨机出口气体温度 0～200 ℃ |  | WZP-440 PT100 L=1150 Φ16 | 1
变送器 | 572BM01TT06温度变送磨机出口气体温度输出:4～20mA |  |  | 1
XTRM 4215 | 572BM01TT03温度巡检仪磨机入料侧轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572BM01TT04温度巡检仪磨机出料侧轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572BM01TT02温度巡检仪磨机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572BM01TT01温度巡检仪磨机电机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 1#~4# |  | 1
| 572GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 5#~8# |  | 1
| 572GB01TT01温度巡检仪磨机主减速机温度输出:4～20mA 0～150℃ | 9#~12# |  | 1
压力变送器 | 572BM01PT02压力变送器磨进口气体压力输出:4～20mA | Kpa :-2～0 |  | 1
压力变送器 | 572BM01PT01压力变送器磨出口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -4～0 |  | 1
| 572RP01MT01TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP01MT01TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP01MT01TT01TE1,2温度远传仪辊压机电机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP01MT02TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP01MT02TT02温度远传监测仪辊压机电机绕组温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
| 572RP01MT02TT01TE1,2温度远传仪辊压机电机轴承温度输出:4～20mA 0～150℃ |  |  | 1
压力变送器 | 572FN02PT01压力变送器风机出口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -1～0 |  | 1
压力变送器 | 572BF03PT01压力变送器收尘进口气体压力输出:4～20mA | Kpa: -1～0 |  | 1
雷达料位计 | 391SB01LT01料位计生料均化库料位测量输出:4～20mA 24VDC | m： 0～40 |  | 1
重锤料位计 | 391SB01LT02料位计生料均化库料位测量输出:4～20mA 380VAC | m： 0～40 |  | 1
压力变送器 | 391RB01PT01压力变送器罗茨鼓风机出口压力输出:4～20mA 24VDC | kPa： 0~60 |  | 1
压力变送器 | 391RB03PT01压力变送器罗茨鼓风机出口压力输出:4～20mA 24VDC | kPa ：0~60 |  | 1
压力变送器 | 431RB01PT01压力变送器罗茨鼓风机出口压力输出:4～20mA 24VDC | kPa ：0~60 |  | 1
超声波水位计 | 增湿塔水箱用水位计量程: 两线制 输出:4～20mA 24VDC | m:0~2 |  | 1
原料粉磨
压力变送器 | 361PT01压力变送器管道压力输出;4～20mA | kPa：-2~0 |  | 1
热电阻 | 361TE01 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361TT01 温度变送器管道温度输出;4～20mA 0~500 ℃ |  |  | 1
压力变送器 | 361PT02 压力变送器管道压力输出;4～20mA | kPa：-7~0 |  | 1
热电阻 | 361TE02 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361TT02 温度变送器管道温度输出;4～20mA 0~500 ℃ |  |  | 1
压力变送器 | 361SR01PT01压力变送器V型选粉机入口风压输出;4～20mA | kPa：-2~0 |  | 1
热电阻 | 361SR01TE01 热电阻 V型选粉机入口风温 0~300 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361SR01TT01 温度变送器 输出;4～20mA 0~500 ℃ |  |  | 1
压力变送器 | 361SR01PT02 压力变送器 V型选粉机出口风压 输出;4～20mA | kPa：-4~0 |  | 1
热电阻 | 361SR01TE02 热电阻 0~300 ℃ |  | WZP-430(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361SR01TT02 温度变送器选粉机出口风温输出;4～20mA 0~500 ℃ |  |  | 1
XTRM 4215 | 361SR01TT03 温度远传监测仪选粉机电机轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
温度变送器 | 361SR01TT04-A热电阻 温度变送器选粉机上轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
温度变送器 | 361SR01TT04-B热电阻 温度变送器选粉机下轴承温度输出;4～20mA 0~150℃ |  |  | 1
压力变送器 | 361CS01PT01压力变送器选粉机出口风压输出;4～20mA | kPa:-4~0 |  | 1
| 361CS01PT02压力变送器旋风分离器出口风压输出;4～20mA | kPa:-7~0 |  | 1
| 361CS01PT03压力变送器旋风分离器锥部风压输出;4～20mA | kPa:-7~0 |  | 1
| 361CS01PT04压力变送器旋风分离器锥部风压输出;4～20mA | kPa:-7~0 |  | 1
热电阻 | 361CS01TE01 热电阻 0~300 ℃ |  |  | 1
温度变送器 | 361CS01TT01 温度变送器旋风分离器出口风温输出;4～20mA 0~300℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
压力变送器 | 361FN01PT01 压力变送器磨循环风机出口风压输出;4～20mA | kPa：-7~0 |  | 1
热电阻 | 361FN01TE02 热电阻 0~300 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361FN01TT02温度变送器磨循环风机出口风温输出;4～20mA 0~300℃ |  |  | 1
压力变送器 | 361PT03压力变送器管道压力输出;4～20mA | kPa：-7~0 |  | 1
压力变送器 | 361PT04压力变送器管道压力输出;4～20mA | kPa：-7~0 |  | 1
压力变送器 | 421FN01PT01压力变送器高温风机出口压力输出;4～20mA | kPa：-8~0 |  | 1
热电阻 | 421FN01TE02 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421FN01TT02温度变送器高温风机出口温度输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
热电阻 | 421TE01 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421TT01温度变送器 窑尾增湿塔出口温度输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
压力变送器 | 421PT01压力变送器窑尾增湿塔出口风压输出; 4～20mA | kPa：-10~0 |  | 1
压力变送器 | 421PT02压力变送器窑尾增湿塔锥部风压输出;4～20mA | kPa：-10~0 |  | 1
压力变送器 | 421CT01PT01压力变送器增湿塔入口压力输出;4～20mA | kPa： -8~0 |  | 1
热电阻 | 421CT01TE01 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421CT01TT01 温度变送器 增湿塔入口温度 输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
压力变送器 | 421BF01PT01 压力变送器收尘入口压力输出;4～20mA | kPa：-10~0 |  | 1
压力变送器 | 421BF01PT02 压力变送器收尘出口压力输出;4～20mA | kPa：-12~0 |  | 1
热电阻 | 421BF01TE01 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421BF01TT01 温度变送器收尘器入口温度输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
热电阻 | 421BF01TE02 热电阻 0~500 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421BF01TT02 温度变送器收尘器出口温度输出;4～20mA 0~500 ℃ |  |  | 1
热电阻 | 361TE03 热电阻 0~300 ℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 361TT03 温度变送器热风炉出口温度输出;4～20mA 0~300℃ |  |  | 1
压力变送器 | 421CS01PT01压力变送器去煤磨旋风筒入口压力输出;4～20mA | kPa：-5~0 |  | 1
热电阻 | 421CS01TE01 热电阻 0~500℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421CS01TT01温度变送器去煤磨旋风筒入口温度输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
压力变送器 | 421CS01PT02压力变送器去煤磨压力输出;4～20mA | kPa：-3~0 |  | 1
热电阻 | 421CS01TE02 热电阻 0~500℃ |  | WZP-330(Pt100) Φ16 L=1150 Pt100 | 1
温度变送器 | 421CS01TT02温度变送器去煤磨温度输出;4～20mA 0~500℃ |  |  | 1
| 窑尾收尘器灰斗阻旋式料位计 220VAC |  | L=500mm | 10 | 设计要求
| 窑头收尘器灰斗阻旋式料位计 220VAC |  | L=500mm | 8 | 设计要求
压力变送器配液压快速接头组件（在技术要求中有图），差压变送器配标准三阀组件（在技术要求中有图），并一一对应
随机备件
热电偶 | 耐磨型热电偶(K)WRNN430 L;1100mm l:900mm保护管:Cr25Ni20 0～1200℃ |  |  | 15 | 直径￠22
热电偶 | 耐磨型热电偶(S)WRNN 430 L;1100mm l:900mm 保护管:Cr25Ni20 0~1300℃ |  |  | 4 | 直径￠22
热电阻 | WZP-440 PT100 L=1150 Φ16 0～200 ℃ |  |  | 8
压力变送器 |  | Pa：-200~200 |  | 1
压力变送器 |  | kPa：-7~0 |  | 1
温度变送器 | 24VDC 4～20mA 0～500℃ |  |  | 1
温度变送器 | 24VDC 4～20mA 0～1200℃ |  |  | 1
阻旋式料位开关 | 220VAC |  | L=500mm | 3
Note on B4: C1出口几个温度
Note on D4: 需要套管吗
Note on D6: 需要套管吗
Note on D7: 需要套管吗